# SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	3

I.1	Przedmiot ST	3

I.2	Zakres stosowania ST	3

I.3	Zakres robót objętych ST	3

3a.	Roboty budowlane podstawowe	3

3b.	Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych	3

3c.	Wymagania dotyczące robót dodatkowych	6

I.4	Określenia podstawowe	7

I.5	Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót	7

II.	MATERIAŁY	8

	Materiały podstawowe	8

	Materiały pozostałe	9

II.1	Materiały w zakresie budowy rurociągów	9

II.2	Materiały w zakresie robót ziemnych i nawierzchni dróg	9

II.3	Materiały w zakresie kształtowania terenów zielonych	10

II.4	Materiały w zakresie izolacji cieplnej	10

III.	SPRZĘT WYKONAWCY	11

IV.	TRANSPORT	11

V.	WYKONANIE ROBÓT	12

V.1	Ogólne wymagania	12

V.2	Rozbiórka nawierzchni	13

V.3	Roboty ziemne-wykopy	13

V.4	Roboty montażowe- spawanie	15

V.5	Roboty termoizolacyjne i antykorozyjne	15

V.6	Obsługa geodezyjna budowy	16

V.7	Płukanie rurociągów	17

VI.	KONTROLA, BADANIA l ODBIÓR WYROBÓW l ROBÓT	17

VI.1	Kontrola jakości robót	17

VI.2	Badania i pomiary	18

VI.3	Dokumentacja budowy.	18

VII.	WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT	18

VIII.	ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH	18

VIII.1	Odbiór częściowy	19

VIII.2	Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających	19

VIII.3	Rozruch technologiczny	19

VIII.4	Odbiór końcowy	19

VIII.5	Dokumenty do odbioru końcowego	19

IX.	DOKUMETY ODNIESIENIA	20

IX.1	Dokumentacja projektowa	20

IX.2	Normy	20

IX.3	Inne dokumenty	21

# WSTĘP

# Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy odcinka osiedlowej sieci cieplnej niskoparametrowej w Morągu na osiedlu Kolonia Warszawska w ulicach: Radna i Asnyka zmieniając istniejący układ promienisty na pierścieniowy.

# Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie I.1.

# Zakres robót objętych ST

Zakres niniejszego opracowania obejmuje preizolowaną sieć ciepłowniczą niskoparametrową między punktami włączenia do istniejącej sieci oznaczonymi symbolami W1-W4. Sieć prowadzona jest w pasie drogowym ulic Radna i Asnyka, gdzie projektowane są przyłącza do poszczególnych odbiorców (49szt.) zakończone zaworami odcinającymi za licznikami cieplnymi.

Długość preizolowanej sieci ciepłowniczej wynosi:

- od punktu W1 w ul. Topolowej trasą w ulicy Radnej do trójnika (t33) w ulicy Asnyka– 727m

- od punktu W2 w ul. Wierzbowej do trójnika (t3) w ul. Radnej - 21m

- od punktu W3 w ul. Wierzbowej trasą w ulicy Asnyka do punktu W4 w ul. Krańcowej– 399m

Łączna długość sieci to 2x1179,8m w zakresie średnic DN40/110 – DN65/140

# Roboty budowlane podstawowe

Należy wykonać następujący zakres robót:

- roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne

- roboty w zakresie usuwania gleby,

- roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

- roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

- roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg

- izolacja cieplna

W zakres Robót wchodzi przekazanie wymienionej sieci do eksploatacji.

# Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

W zakresie prac towarzyszących Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

a) Geodezyjną Inwentaryzacje Powykonawczą wykonaną zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, zawierającą, co najmniej:

- Stronę tytułową.

- Schemat powykonawczy sieci z naniesionymi i ponumerowanymi wszelkimi punktami charakterystycznymi rurociągów.

- Zestawienie charakterystycznych punktów sieci (mufy, kolana, zawory, itp) ułożonych zgodnie z kolejnością występowania w terenie z podaniem numeru, współrzędnych kartograficznych, odległości narastająco, średnica, nazwa.

- Profil podłużny sieci.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa z przebiegiem trasy, zaklauzulowana przez Wydział Geodezji.

b) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiającego i aktualizację poprzez umożliwienie projektantowi (działającemu na zlecenie zamawiającego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniałych konieczności wprowadzania zmian. Po zakończeniu zadania Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

W zakresie robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

a) Wdrożenie założeń Projektu Organizacji Ruchu poprzez:

- układanie i demontaż obejść i objazdów,

- ustawianie i zdejmowanie tablic i znaków drogowych,

- ogrodzenie barierkami stałymi wykopów,

- ustawianie kładek dla pieszych nad wykopami,

- oświetlenie barier w przypadku, gdy zakłada to projekt organizacji ruchu.

b) Zabezpieczenie wykopów w przypadku wystąpienia zagrożenia obsunięciem się ścian wykopu.

Ponadto należy wykonać następujące roboty tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- wykonanie kładek dla pieszych i pomostów typu ciężkiego;

- ułożenie pryzm piasku;

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopów barierkami ochronnymi;

- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia);

- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych;

- wygrodzenie terenu;

- zabezpieczenie terenu budowy;

- zdjęcie humusu i zabezpieczenie miejsca składowania;

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu;

- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniające bezpieczne warunki  realizacji robót;

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę;

- niwelacja dna wykopu, oczyszczenie z kamieni, przygotowanie podłoża i wykonanie robót ziemnych pomocniczych w wykopie i na odkładzie;

- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu;

- wyrównanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu;

- poszerzenia i pogłębienia wykopów w miejscach połączeń, stref kompensacyjnych;

- dla robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów wykonanie zadaszenia niezbędnego do prac montażowych;

- dla robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg montaż i demontaż szalunków (np. przy wykonaniu elementów betonowych);

oraz prace towarzyszące

- wspólne dla wszystkich robót:

- prace pomiarowe i przygotowawcze;

- geodezyjne wytyczanie;

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót;

- dla robót ziemnych:

- zabezpieczenie drzew (systemy korzeniowe, pnie i korony drzew) na czas robót;

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia;

- wyznaczenie krawędzi wykopów

- przy wykonaniu zasypki - zagęszczenie gruntu;

- przy wymianie gruntu – zakup i przywóz materiału zamiennego;

- przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania;

- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania;

- montaż i demontaż podwieszenia istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z sieciami wykonywanymi;

- montaż rur ochronnych  na istniejącym uzbrojeniu podziemnym w miejscach skrzyżowań z sieciami wykonywanymi;

- ułożenie folii na kablach nn;

- przekucia;

- dla robót w zakresie usuwania gleby, robót w zakresie kształtowania terenów zielonych:

- wyrównanie i bronowanie;

- nawożenie;

- zwałowanie;

- pielęgnacja trawników, przesadzonych drzew, krzewów i żywopłotów w okresie do Przejęcia Robót;

- dla robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów:

- przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do wykonania warstwy ochronnej wokół przewodu (wymiana gruntu);

- wykonanie podsypki i obsypki rurociągów z zagęszczeniem;

- ułożenie taśmy ostrzegawczej;

- ułożenie rurociągów  z rur i elementów preizolowanych;

- wbudowanie na montowanych rurociągach potrzebnej ilości kształtek, redukcji, odgałęzień, muf, armatury;

- montaż rurociągów z rur i kształtek stalowych;

- montaż odpowietrzeń w węzłach i studzienkach;

- montaż odwodnieni w węzłach i studzienkach,

- wypełnienie złączy (muf) pianką;

- montaż końcówek termokurczliwych;

- wykonanie kompletnych studzienek;

- cięcie, fazowanie rur stalowych;

- czyszczenie, suszenie końcówek rur stalowych;

- osuszanie muf;

- oczyszczanie materiałów;

- wykonanie połączeń spawanych;

- badanie defektoskopowe (RTG lub ultradźwiękowe) złączy rur stalowych;

- wykonanie przejść przez ściany i montaż pierścieni uszczelniających;

- wykonanie włączenia do istniejącej sieci cieplnej;

- płukanie sieci;

- oznakowanie uzbrojenia;

- napełnienie rurociągów wodą sieciową (uzdatnioną) – ok. 12m3;

- uruchomienie odcinków sieci;

- przekucia i przebicia;

- dla robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg:

- profilowanie, zagęszczenie i ubicie materiałów drogowych;

- wykonanie ławy pod krawężniki;

- wykonanie podsypek i podbudów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej;

- wypełnienie spoin piaskiem, zaprawą cementowo- piaskową;

- pielęgnacja wykonanej nawierzchni;

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu nawierzchni;

- izolacji cieplnej

- całość robót związana z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego;

- całość robót związana z wykonaniem izolacji cieplnej;

# Wymagania dotyczące robót dodatkowych

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych:

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych natychmiast po zaistnieniu takiej konieczności.

- Zamawiający decyduje o kwalifikacji robót jako dodatkowe.

- Zamawiający w przypadku uznania konieczności wykonania robót dodatkowych zleci je wykonawcy, lub innemu wykonawcy, lub wykona je sam.

# Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w obowiązujących Polskich normach.

Sieć ciepłownicza – Układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana sieć ciepłownicza – układ rurociągów j.w. lecz wykonany z rur, kształtek i elementów preizolowanych, zgodnie z założeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.

System preizolacji – kompletny zespół rur, kształtek i elementów służących wykonaniu preizolowanych sieci ciepłowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta. Umożliwiający realizowanie w pełni funkcjonalnej sieci ciepłowniczej.

Rura preizolowana – prefabrykat składający się z rury przewodowej, izolacji piankowej i płaszcza osłonowego. Rura preizolowana posiada niezaizolowane końcówki rury przewodowej służące do łączenia z innymi rurami, kształtkami, lub elementami sieci preizolowanej.

Kształtka preizolowana - prefabrykat składający się kształtki przewodowej (kolano, zwężka, odgałęzienie, kompensator, zawór itp.), izolacji piankowej i płaszcza osłonowego. Kształtka preizolowana posiada niezaizolowane końcówki służące do łączenia z rurami lub innymi kształtkami i elementami sieci preizolowanej.

Element preizolowany - prefabrykat składający się na system preizolacji niebędący rurą ani kształtką preizolowaną.

Rura przewodowa – rura służąca przesyłaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna – pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca efektem reakcji odpowiednich związków chemicznych, służąca izolacji termicznej rury przewodowej i będąca na trwałe z nią związana.

Płaszcz osłonowy - zewnętrzny płaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE na stałe połączony poprzez piankę izolacyjną z kształtką przewodową i służący ochronie ich przed wpływem czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ tarcie lub opór gruntu w przypadku sieci podziemnej.

Zespół złącza, mufa – jest to komplet elementów służących połączeniu rury osłonowej lub płaszcza osłonowego i wypełnienia pianką izolacyjną przestrzeni między rurą przewodową a osłonową, w miejscu łączenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub kształtki przewodowej.

# Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki. Roboty ziemne.

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych.

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów.

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

CPV 45231110-9 Układanie rurociągów

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

# MATERIAŁY

# Materiały podstawowe

Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad:

- rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni, w stosach nie wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia rur o różnych długościach dłuższe pod krótszymi,

- rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz osłonowy,

- przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin czy łańcuchów metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz osłonowy,

- do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm,

W przypadku składowania rur preizolowanych na budowie należy:

- przechowywać i magazynować je w taki sposób, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem,

- należy je układać na płaskiej, równej powierzchni, w przypadku stosowania podkładów należy je układać nie rzadziej niż co 5 m i nie dalej niż 40 cm od końców,

- stosy rur nie mogą być wyższe niż 2 m i należy je zabezpieczyć przed „rozjechaniem się” poprzez klinowanie, klinami o szerokości min. 10 cm,

- pomiędzy warstwami rur nie należy stosować przekładek,

- rur przy składowaniu nie wolno krzyżować,

- zaleca się układać rury tak, aby nalepki na rurach znajdowały się po jednej stronie.

# Materiały pozostałe

- materiały dostarczone przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie atesty i aprobaty wymagane odrębnymi przepisami,

- powyższe atesty i aprobaty wykonawca dostarczy zamawiającemu przed odbiorem robót, w których materiały te zostały użyte,

- materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta,

- w razie wbudowania lub użycia materiałów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub wadliwych wykonawca na własny koszt dokona ich wymiany na właściwe,

- wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o odkrytych wadach zastosowanych materiałów i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostały już odebrane przez Zamawiającego.

- materiały zastosowane do odtworzenia terenu lub majątku osób trzecich w zakresie realizowanego zadania lub naprawy szkód wyrządzonych przez wykonawcę nie mogą być gorszej jakości ani stanu niż istniejące wcześniej,

- stosowane materiały muszą odpowiadać właściwym Polskim i Europejskim Normom oraz przepisom ochrony środowiska.

# Materiały w zakresie budowy rurociągów

Należy stosować materiały zgodnie z Zestawieniem materiałów zawartym w Projekcie Budowlanym. Dostarczane zespoły rurowe powinny być rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej pianki izolacji termicznej i zewnętrznego płaszcza z wysoko szczelnego polietylenu i być wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normą PN-EN 253.

Kształtki powinny być wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normą PN-EN 448.

Zespoły złącza powinny być wykonane z najbardziej aktualna normą PN-EN 489.

Ponadto materiałami dla robót są:

- rury i kształtki stalowe

- zawory kulowe z końcówkami do wspawania

- bloczki betonowe

- kręgi betonowe

- płyta nakrywcza

- płyta denna betonowa

- właz żeliwny

- piasek

# Materiały w zakresie robót ziemnych i nawierzchni dróg

W odniesieniu do zasypki w strefie rurociągu (tarcia) powinny być spełnione następujące wymagania:

- wielkość ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkości < 0,02 mm,

- czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek mułu oraz resztek roślin,

- kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić płaszcz rurociągu lub złącza,

- zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod drogami, ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. powinien być zagęszczony do takiego poziomu, w którym będzie miał taką samą nośność, jaką ma grunt poza wykopem.

Ponadto materiałami dla robót są:

- płyty betonowe nowe i z odzysku

- kostka brukowa nowa i z odzysku

- obrzeża betonowe nowe i z odzysku

- krawężniki betonowe nowe i z odzysku

- beton

- tłuczeń

- piasek

- cement

- mieszanka mineralno-bitumiczna

# Materiały w zakresie kształtowania terenów zielonych

Do rekultywacji trawników należy używać ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi nawozami.

# Materiały w zakresie izolacji cieplnej

Materiały termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci ciepłowniczych powinny być:

- wytrzymałe na działanie temperatury 150o C bez zmian ich własności użytkowych, w czasie nie krótszym od założonej trwałości elementu izolowanego,

- chemicznie obojętne w stosunku do materiału z którego jest wykonany element izolowany,

- odporne na chemiczne działanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne i łatwe w użyciu.

Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń powinny ponad to spełniać wymagania ochrony p.poż., nie powinny być łatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniające ogień. Potwierdzeniem spełnienia przez określony materiał termoizolacyjny wymienionych powyżej wymagań powinno być świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez upoważnioną instytucję. Izolacji i okładzin izolacji nie wolno wykonywać z materiałów organicznych, ze względu na możliwość zwilgocenia. Materiały izolacyjne nie powinny zawierać siarki ogólnej powyżej 4 g/kg.

# SPRZĘT WYKONAWCY

Sprzęt i maszyny, oraz środki transportu nazywane dalej sprzętem stosowane w trakcie realizacji zadania muszą odpowiadać następującym wymaganiom:

- używany sprzęt musi posiadać wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia,

- sprzęt musi być sprawny technicznie i nie stwarzać zagrożenia dla jego operatorów, oraz ludzi przy nim pracujących, a także wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,

- sprzęt musi być obsługiwany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.

- gabaryty, tonaż, udźwig i inne parametry stosowanego sprzętu muszą być dostosowane do specyfiki prowadzonych robót.

- wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór i sposób użycia sprzętu, oraz organizację czasu jego pracy.

- wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia niewłaściwego, lub w niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także brak jego użycia. I pokrywa z własnych środków powstałe w ten sposób roszczenia Zamawiającego i osób trzecich.

Zgodnie z założoną technologią do wykonania robót montażowych sieci ciepłowniczej proponuje się użyć następującego sprzętu:

- koparka

- spycharka

- dźwig

- sprężarka powietrza

- walec wibracyjny samojezdny

- ubijak spalinowy

- zestaw spawalniczy

- spawarka

- układarka mas bitumicznych,

Sprzęt musi być sprawny technicznie.

# TRANSPORT

Zgodnie z założoną technologią do wykonania prac związanych z budową sieci ciepłowniczej proponuje się użyć następujących środków transportowych:

- samochód samowyładowczy

- samochód skrzyniowy

- samochód dostawczy

- przyczepa dłużycowa

- przyczepa skrzyniowa

- ciągnik kołowy

Sprzęt musi być sprawny technicznie.

# WYKONANIE ROBÓT

# Ogólne wymagania

Montaż sieci cieplnej z rur preizolowanych należy prowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcją montażu producenta rur preizolowanych, pod nadzorem osób z uprawnieniami w zakresie budowy sieci ciepłowniczych oraz przedstawiciela użytkownika ciepłociągu.

1. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z zawartą Umową, zgodnie z dokumentacją projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca robót winien opracować ,,plan bioz" zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 dotyczący wykopów o głębokości powyżej 1,5m.  Wykonawca oświadczy Zamawiającemu na piśmie, że dysponuje personelem o udokumentowanych kwalifikacjach, umożliwiającym prawidłowe wykonanie umowy.

2. Wykonawca w sposób ustalony w umowie szczegółowej i/lub w dzienniku budowy określa warunki pogodowe, temperaturę, ilość i rodzaj zastosowanych dużych urządzeń, znaczący postęp budowy (początek i koniec robót o dużym zakresie), czas betonowania, przerwy z podaniem przyczyny, wypadki i inne ważne zdarzenia, które mogą mieć znaczenie dla wykonania zlecenia lub dla celów kontroli ze strony właściwych organów administracji publicznej. Umowa może określać inne zasady dokumentowania powyższych zdarzeń, w szczególności w przypadku, gdy nie jest wymagane dla danego zamówienia prowadzenie dziennika budowy.

3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszącymi. W przypadku dokonania zmian w stosunku do Projektu Budowlanego na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania projektu wykonawczego i dokonania niezbędnych uzgodnień administracyjnych. Koszty  projektu wraz z uzgodnieniami leżą po stronie Wykonawcy.

4. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

5. Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta sieci pod rygorem ich nieważności.

6. Postępowanie z odpadami. Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do przedłożenia właściwym organom informacji o wytwarzanych na przedmiocie umowy odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami, zgodnie z art. 17 i art. 24. Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Kopię złożonej informacji należy przekazać przed rozpoczęciem robót Zamawiającemu

Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na konieczność utylizacji odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z dn. 20.06.2001r) z późniejszymi zmianami, którą Zamawiający przytacza co następuje: art.3.p3 pp.22) (..) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie rozbiórki jest podmiot, który świadczy usługę.  W związku z powyższym wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac, w tym: łupiny, gruz, izolacje, nadmiar gruntu, złom stalowy z demontażu rur , armatury i inne nie wymienione, winny być wywiezione z terenu budowy i poddane utylizacji zgodnie z wymaganiami  prawa i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów z przekazania odpadów firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

# Rozbiórka nawierzchni

Rozbiórkę nawierzchni należy wykonywać w zakresie niezbędnym do wykonania sieci cieplnej z przyłączami. Po zakończeniu robót należy nawierzchnie odbudować.

Odzysk materiałów:

- płyty betonowe – 50%

- kostka brukowa – 50%

- krawężniki betonowe – 50%

- obrzeża betonowe – 50%

Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć obok wykopu.  Materiały pochodzące z rozbiórek, jak np. gruz wywieźć. Materiały z rozbiórki przeznaczone do utylizacji wywieźć i utylizować. Odległość odwozu gruzu i materiału przeznaczonego do utylizacji Wykonawca ustali we własnym zakresie.

# Roboty ziemne-wykopy

1. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 lub równoważną. Wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

2. Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów należy wykonywać sposobem ręcznym. Należy unikać składowania materiałów budowlanych w zasięgu systemów korzeniowych drzew i krzewów. Ewentualne drogi montażowe wytyczyć w taki sposób, aby możliwy był wzrost i rozwój drzew zlokalizowanych w obrębie budowy. Wszystkie prace wykonywać w bezpiecznej odległości od istniejących drzew, aby nie narażać je na uszkodzenia typu: łamanie gałęzi, nieprawidłowe cięcia, odarcia i okaleczenia kory, przysypania pnia, odsłonięcia korzeni. Maksymalnie skrócić czas otwartych wykopów wokół drzew i nie narażać korzeni na przesuszenie.

3. Drzewa i krzewy sąsiadujące z terenem budowy na czas robót należy zabezpieczyć. Zabezpieczenie na czas robót obejmuje ochronę systemów korzeniowych, pni i koron drzew. Drzewa należy odeskować do wysokości dolnych gałęzi. Odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i powinno być zamocowane w sposób nie szkodzący drzewom (poprzez odrutowanie lub linami włókiennymi. bez użycia gwoździ). Pnie drzew przed odeskowaniem owinąć matami słomianymi, trzcinowymi lub innymi miękkimi materiałami izolacyjnymi. Drzewa iglaste i krzewy otoczyć siatką. Przycięcia koron zastosować przy drzewach i krzewach, jeśli zaistnieje konieczność usunięcia gałęzi uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych. Cięcie wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, nie powodując okaleczeń i obłamań. Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów winny być wykonywane przez specjalistyczne firmy ogrodnicze. Uszkodzone korzenie należy przyciąć i zabezpieczyć odpowiednim środkiem grzybobójczym.

4. Drzewa i krzewy, które kolidują bezpośrednio z prowadzonymi robotami remontowymi należy usunąć lub przesadzić.

5. Wymiary wykopów powinny odpowiadać gabarytom podanym w projekcie budowlanym. Jeżeli to możliwe stosować wykopy proste z pionowymi ścianami bez lub z szalunkiem albo wykopy z pochyleniem skarpy bocznej. Wykopy o głębokości do 1,0 m nie wymagają szalunku.

6. Do wykonania podsypki piaskowej i zasypki stosować piasek o granulacji 0-16 mm, ziarna <0,075 mm max. 9%, ziarna 0,02 mm max. 3%. Piasek nie może zawierać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, resztek roślin, próchnicy lub grudek mułu, Materiał rodzimy z wykopu można stosować do zasypania wykopu ponad strefą zasypki rurociągów.

7. Na dnie wykopów należy wykonać min, 10 cm podsypkę piaskową zagęszczoną mechanicznie. Stopień zagęszczenia powinien odpowiadać 97-98 % skali Proctora.  Nie dopuszcza się mniejszej grubości warstwy lub mniejszego stopnia zagęszczenia.

8. Szerokość dna wykopu powinna zapewnić min 20 cm odstępu między rurami i 15 cm między rurami i ścianą wykopu.

9. W miejscu prowadzenia prac spawalniczych należy wykonać tzw. niecki spawalnicze, odległość rury od ściany wykopu powinna tam wynosić ok. 60 cm a od dna ok. 20 cm. W sferze załomów wykonać poszerzenie wykopów dla możliwości kompensacji wydłużeń rurociągów zgodnie z wymogami dostawcy technologii preizolowanych.

10. Rury preizolowane układać w wykopie na workach z piaskiem, wzgórkach piasku lub podkładach drewnianych szerokości min.15 cm.

11. Zasypywanie rurociągów można rozpocząć po wykonaniu wszelkich prac montażowych i powinno poprzedzić je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpadów montażowych, śmieci, kamieni i brył gruntu rodzimego opadającego ze ścian wykopu.

12. Po usunięciu podpórek spod rur (worków z piaskiem, kantówek) należy wykonać pierwszą warstwę zasypową do wysokości min, 10 cm nad płaszczem rury osłonowej. Przestrzeń między rurami i wokół nich należy zasypać piaskiem i zagęszczać ręcznie stosując podlewanie wodą w celu dokładnego wypełnienia całej przestrzeni na obwodzie rury. Ręczne zagęszczanie kolejnych warstw piasku prowadzić do poziomu zasypki min. 20 cm nad rurami.

13. Nad zasypką piaskową należy ułożyć taśmę ostrzegawczą, a następnie należy wykonać tzw. strefę zagęszczenia z takich materiałów i w taki sposób aby spełnione zostały wymagania narzucone przez instytucje odpowiedzialne za nawierzchnię terenu.

14. W trakcie prowadzenia robot ziemnych należy ograniczać zanieczyszczenie nawierzchni sąsiednich dróg przez mycie kół środków transportu i bieżące usuwanie powstałych zanieczyszczeń.

# Roboty montażowe- spawanie

1. Rury o grubości ścianki do 3mm należy spawać gazowo. Dla rur o grubości ścianki >3 mm zalecane jest spawanie elektryczne. Do spawania stosować elektrody spełniające normę  PN-EN lSO 2560:2010 lub równoważną.

2. Spoiny powinni wykonywać spawacze posiadający aktualne uprawnienia R1-E lub R1-G.

3. Końcówki rur przeznaczone do spawania należy odpowiednio przygotować zgodnie z PN-ISO 6761:1996 lub równoważną. Rury o grubości ścianki <4 mm powinny być odpowiednio ukosowane.

4. Przed przystąpieniem do łączenia elementów preizolowanych końce rur dokładnie oczyścić z brudu i pianki poliuretanowej. Należy zabezpieczyć końce pianki przed działaniem wysokiej temperatury. Zabezpieczenie wykonać z materiałów niepalnych np. dzielone osłony metalowe

5. Spawanie prowadzić w temperaturze powyżej 0"C. W przypadku temperatury poniżej 5'C i dużej wilgotności miejsca spoin należy wstępnie podgrzać.

6. Przy łączeniu odcinków rur i elementów preizolowanych dopuszcza się 3o odchyłkę od współosiowości.

7. Wszystkie spawy wykonane drogą spawania elektrycznego muszą zostać wykonane w postaci dwóch warstw: warstwy przetopowej i licowej.

8. Dla spoin pachwinowych, najmniejszy pomiar prostopadły do powierzchni spoiny musi być co najmniej równy grubości ścianki cieńszego z dwóch spawanych elementów.

9. Po zakończeniu spawania, spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim numerem. Spawy muszą być schładzane powoli, w sposób naturalny.

10. Po pozytywnym wyniku badań defektoskopowych należy wykonać płukanie sieci i próbę ciśnieniową. Sieć do płukania i próby zostanie napełniona wodą Wykonawcy. Na okres próby ciśnieniowej wodnej należy zabezpieczyć rurociągi przez obsypanie jak najdłuższych odcinków, pozostawiając jedynie swobodny dostęp do złącz.

Uwaga. Wszelkie prace montażowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wymaganiami producenta rur preizolowanych

# Roboty termoizolacyjne i antykorozyjne

1. Izolację łącz spawanych tzw. mufowanie powinny wykonać odpowiednio przeszkolone i wyposażone ekipy monterów. Sposób wykonania izolacji złącz powinien być zgodny z instrukcjami producenta danego systemu preizolacji.

2. Nie należy prowadzić robót izolacyjnych przy temperaturze poniżej 0oC i w czasie opadów atmosferycznych. Składniki pianki poliuretanowej powinny posiadać temperaturę od 15oC do 25oC a powierzchnie stykające się z wylewaną pianką temperaturę od 15oC do 45oC.

3. Stosowane rury preizolowane nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

# Obsługa geodezyjna budowy

1. Zakres geodezyjnej obsługi i inwentaryzacja powykonawczej budowy sieci cieplnej obejmuje:

- Wytyczenie osi trasy:

a) opracowanie wytyczenia i wykonanie szkicu dokumentacyjnego w oparciu o projekt dostarczony przez Zamawiającego,

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy,

c) wyznaczenie reperów roboczych w nawiązaniu do reperów państwowych,

d) zastabilizowanie punktów głównych, reperów roboczych i punktów osnowy realizacyjnej w sposób trwały oraz oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie,

e) wykrycie i wyznaczenie przebiegu trasy istniejącego uzbrojenia podziemnego przecinającego oś projektowanego ciepłociągu,

f) sporządzenie szkiców z wytyczenia trasy ciepłociągu (szkic ma zawierać odległości teoretyczne i rzeczywiste wytyczonej osi trasy, domiary do punktów głównych, osnowę realizacyjną, wysokości reperów roboczych),

g) przekazanie wytyczenia w terenie,

- Obsługę inwestycji:

a) wykonanie dodatkowych wytyczeń,

b) wyznaczanie i obliczanie spadków sieci cieplnej,

c) wykonanie pomiarów spadków i różnic wysokości ciepłociągu,

d) wyznaczenie głębokości dna wykopu,

e) określenie rzędnych posadowienia rur ciepłowniczych, włazów studzienek itp.

- Inwentaryzację powykonawczą sieci cieplnej:

a) pomiar powykonawczy rur ciepłowniczych (pomiar ma być wykonany w otwartym wykopie a pomiarowi podlegają; wszystkie mufy na sieci, załomy, redukcje, wszystkie odejścia, wejścia do budynków, załomy pionowe, punkty stałe),

b) pomiar wszystkich sieci istniejącego uzbrojenia, które krzyżuje się z ciepłociągiem (pomiar ma być wykonany w otwartym wykopie),

c) opracowanie i wykonanie mapki w skali mapy zasadniczej w naniesiona trasą przebiegu sieci cieplnej,

d) wykonanie zarysów pomiarowych z inwentaryzacji ciepłociągu z podanymi czołówkami, wysokościami, domiarami,

e) wykonanie zestawienia sieci według średnic,

f) wykonanie części numerycznej (nośniki: CD-ROM lub inne po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego) z opisem tematu i nazwą jednostki wykonującej pomiar.

- CD-ROM winien zawierać:

a) plik tekstowy ze współrzędnymi i numerami pikiet oraz numery sekcji układu lokalnego jako np. pierwszy wiersz lub wiersze w pliku, lub część nazwy pliku,

b) plik DWG, DXF, DGN, pliki SHP w zależności od używanego oprogramowania. Mapa winna być wykonana w dowolnej wersji w formacie AutoCAD DWG.

- Sprzęt.  Do wykonania robot geodezyjnych należy zastosować sprzęt posiadający certyfikat jakości. Powinien również gwarantować uzyskanie wymaganych dokładności pomiaru.

- Zasady wykonania prac polowych.  Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

2. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych podczas wytyczania osi trasy (wejść przyłączy do budynków) i reperów roboczych. Wykonawca powinien ustalić czy rzędne podane w dokumentacji projektowej są zgodne ze stanem rzeczywistym. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu znacznie różnią się od rzędnych projektowych to powinien o tym poinformować Zamawiającego i Projektanta.  Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że dodatkowe koszty w tym przypadku obciążą Wykonawcę.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w trakcie trwania inwestycji.

4. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nalezą do obowiązków Wykonawcy.

# Płukanie rurociągów

Rurociągi zasilający i powrotny należy wypłukać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Do płukania użyć wody wodociągowej. Koszty związane z płukaniem sieci leżą po stronie Wykonawcy.

# KONTROLA, BADANIA l ODBIÓR WYROBÓW l ROBÓT

# Kontrola jakości robót

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach,

2. Wykonawca po wykonaniu :

- podsypki piaskowej rur oraz ich piaskowej zasypki,

- badaniu nieniszczącym spoin spawanych rurociągów,

- płukania rurociągów,

- połączeniu instalacji sygnalizacji o zawilgoceniu,

- wykonaniu złączy mufowanych izolacji,

każdorazowo winien zgłosić stan do sprawdzenia inspektorowi nadzoru i uzyskać pisemną akceptację w Dzienniku Budowy.

# Badania i pomiary

1. Spoiny spawane podlegają badaniom wizualnym wg normy PN-EN 970:1999 lub równoważnej.

2. Po wykonaniu prac spawalniczych należy zbadać 100% spawów na rurociągach preizolowanych metodą radiologiczną, Spawy powinny być co najmniej w klasie jakości „C" wg normy PN-EN ISO 5817:2009 lub równoważnej.

Dopuszcza się, w uzgodnieniu z nadzorem Zamawiającego wykonanie badania niektórych spoin metodą ultradźwiękową. Badanie radiologiczne spoin leży w gestii Wykonawcy – najpóźniej w dniu odbioru należy dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletną dokumentację radiologiczną (protokoły, izometryki, radiogramy).

# Dokumentacja budowy.

1. Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 Ustawy „Prawo budowlane”.

2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów, a w szczególności :

- pozwolenia na budowę z dokumentacją projektową

- Dziennik Budowy

- operaty geodezyjne

- protokoły odbiorów częściowych

- plan „bioz”.

# WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT

1. Obmiarowania wymagają wszelkie roboty zamienne nie ujęte w zakresie obmiaru dokumentacji i winne zostać zapisane w księdze obmiarów przez kierownika budowy.

2. W przypadku dokonywania obmiarów robót budowlanych wykonuje się je wspólnie (Zamawiający i Wykonawca). Wszystkie odchylenia od projektu, względnie wszystkie wymiary, które na miejscu nie mogą być sprawdzone, należy wspólnie ująć w odpowiednim szkicu. Jeżeli zostanie to zaniedbane, nastąpi odsłonięcie wykonanych elementów lub inne sprawdzenie powykonawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

# ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

1. Rodzaje odbiorów.

Występują odbiory:

- odbiór częściowy,

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiory robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych" tom II. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są :

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

- karty gwarancyjne i instrukcje obsługi,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

# Odbiór częściowy

Odbiorem częściowym objęte są odtworzenia terenu na poszczególnych posesjach z udziałem właścicieli terenu.

# Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

1. Odbiór robot zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

2. Odbiorowi podlegają:

- podsypka i zasypka piaskowa rurociągów,

- badanie nieniszczące spoin spawanych rurociągów,

- płukanie rurociągów,

- próba ciśnieniowa,

- wykonanie złączy mufowanych izolacji,

- odtworzenia nawierzchni i nasadzeń.

# Rozruch technologiczny

Napełnienia sieci i uruchomienia dokonują służby sieciowe Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa w tych czynnościach dysponując ludźmi i sprzętem w przypadku potrzeby wykonania poprawy lub uzupełnień na żądanie inwestora.

# Odbiór końcowy

1. Odbiorowi końcowemu podlega całość wykonanego zadania. Do czynności odbiorowych wykonawca przedkłada protokoły z odbiorów częściowych, robót zanikowych lub uległych zakryciu jak w pkt. VIII.2.2.

2. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy sporządzając Protokół odbioru robót (na drukach Inwestora).

# Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty :

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i warunkami pozwolenia na budowę potwierdzone przez projektanta, doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

- Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów,

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i uzbrojenia terenu z kopią powykonawczej mapy zasadniczej.

Na pięć dni roboczych przed terminem odbioru Wykonawca złoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i warunkami pozwolenia na budowę (jeżeli występuje) potwierdzone przez projektanta, doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru również w postaci elektronicznej,

- Dziennik Budowy,

- protokoły odbiorów częściowych,  robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i uzbrojenia terenu z kopią powykonawczej mapy zasadniczej w czterech egzemplarzach,

- dokumenty, o których mowa w pkt. V.1.6, potwierdzające przekazanie odpadów zakładowi uprawnionemu do ich utylizacji,

- kompletną dokumentację radiologiczną (protokoły, izometryki, radiogramy),

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do formalnego odbioru robót stanowiących przedmiot zamówienia, a dokonywanie czynności odbiorowych następuje w obecności co najmniej jednego upoważnionego przedstawiciela każdej z stron, chyba że umowa szczegółowa stanowi inaczej.

- Zamawiający uprawniony jest do odmowy dokonania końcowego odbioru robót budowlanych do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad, których istnienie stwierdzono w protokole.

- Każdorazowo odbiór robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia następuje zawsze po odbiorze dokonanym przez odpowiednie organy administracji publicznej, instytucje kontroli technicznej i inne miejscowe jednostki, o ile takie wymogi wynikają z właściwych przepisów prawa.

# DOKUMETY ODNIESIENIA

# Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany pn.: „Sieć cieplna wraz z przyłączami do budynków Kolonii Warszawskiej w Morągu, ul. Radna i Asnyka”

# Normy

PN-EN 253:2009 Sieci ciepłownicze, System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu lub równoważna

PN-EN 448:2009 Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki. Zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. lub równoważna

PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych  rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. lub równoważna

PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. lub równoważna

PN-EN 13941:2009 Projektowanie i montaż systemu preizolowanych zespolonych rur do instalacji grzewczych. lub równoważna

PN-EN lSO 5817:2009 Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. lub równoważna

PN-EN lSO 970:1999 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. lub równoważna

PN-EN 1712:2001 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników  badań ultradźwiękowych, lub równoważna

PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. lub równoważna

PN-EN 10224:2O06 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. lub równoważna

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. lub równoważna

PN-EN lSO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni, Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. lub równoważna

PN-B 10736:1999 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. lub równoważna

# Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 – tekst jednolity)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 – tekst jednolity).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 poz 21)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporządzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 – tekst jednolity)

- Rozporządzenie M.S.W.iA. z dnia 07.06.2010. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

- Rozporządzenie MG z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470).

- Instrukcja i katalog producenta rur preizolowanych.

- ,,Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. l i ll.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt 4 czerwiec 2002 r.

Opracowanie:

Mgr inż. Anna Janik