# SPIS TREŚCI

I.	OPIS TECHNICZNY	4

1.	Podstawa opracowania	4

2.	Zakres opracowania	4

3.	Trasa projektowanej sieci ciepłowniczej	4

4.	Parametry techniczne sieci ciepłowniczej	5

5.	Rurociągi	5

6.	Kompensacja wydłużeń termicznych	6

7.	Armatura odcinająca, odwadniająca i odpowietrzająca	6

8.	Przejście rurociągów przez ściany budynków	7

9.	Bilans cieplny	7

10.	Roboty ziemne	7

1.1.	Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu	8

11.	Wytyczne montażu	9

12.	Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów	10

II.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	11

III.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	14

IV. ZAŁĄCZNIKI:

- WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE BUDOWY SIECI CIEPLNYCH WODNYCH

- WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

- WARUNKI TECHNICZNE NR 3/2018

- UZGODNIENIA ZUDP

- ZGODA BURMISTRZA

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE

V. RYSUNKI:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	BUD/SC/01

PROFIL SIECI CIEPLNEJ W UL. RADNEJ	BUD/SC/02

PROFIL SIECI CIEPLNEJ W UL. ASNYKA	BUD/SC/03

PROFIL PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH, CZĘŚĆ 1: TRÓJNIKI T1’-T13	BUD/SC/04

PROFIL PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH, CZĘŚĆ 2 TRÓJNIKI T14-T32	BUD/SC/05

PROFIL PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH, CZĘŚĆ 3: TRÓJNIKI T34-T42	BUD/SC/06

SCHEMAT MONTAŻOWY	BUD/SC/07

TYPOWE ODGAŁEZIENIE DLA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO	BUD/SC/10

SCHEMAT ARMATURY PRZYŁĄCZENIOWEJ	BUD/SC/11

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ BUDYNKU	BUD/SC/12

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ Z PUNKTEM STAŁYM	BUD/SC/13

UŁOŻENIE RUR SIECI CIEPLNEJ W WYKOPIE	BUD/SC/14

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA W WYKOPIE	BUD/SC/15

STUDZIENKA ZAWORÓW ODPOWIETRZAJĄCYCH 	BUD/SC/16

POSADOWIENIE ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH PREIZOLOWANYCH	BUD/SC/17

# OPIS TECHNICZNY

# Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Warunki techniczne Nr 3/2018

- Podkłady geodezyjne z uzgodnioną trasą w ZUD- Opinia Nr GK-I.6630.36.2018

- Inwentaryzacja własna

- Uzgodnienia tras przyłączy z odbiorcami ciepła

- Katalog i wytyczne projektowania firmy ZPU Międzyrzecz

- Obowiązujące normy i przepisy

# Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt sieci cieplnej niskoparametrowej z czterema miejscami włączenia do istniejącej sieci, ulicami Radną i Asnyka osiedla Kolonia Warszawska wraz z przyłączami do odbiorców wg wykazu załączonego do projektu.

# Trasa projektowanej sieci ciepłowniczej

Sieć niskoparametrowa (80/60oC) włącza się do istniejącej sieci w 4 punktach:

W1 – w ul. Topolowej

W2 – w ul. Wierzbowej

W3 – w ul. Wierzbowej

W4 – w ul. Krańcowej

Prowadzona jest pod jezdnią i chodnikami ul. Radnej oraz pod jezdnią, chodnikami i terenem zielonym ulicy Asnyka. Wraz z istniejącą siecią tworzy pętle. Cały układ pierścieniowy sieci cieplnej (część istniejąca i projektowana) został zbadany na zlecenie Inwestora przez zewnętrzną firmą pod kątem symulacji obciążenia, wydajności i oporów hydraulicznych. Średnice przewodów (równe średnicom istniejącej sieci w miejscach włączenia) według wyników symulacji są w stanie przenieść projektowe zapotrzebowanie na energię cieplną

Sieć ciepłownicza projektowana jest chodnikami i poboczami ulic, a tam gdzie nie jest to możliwe ze względu na występujące kolizje – pod jezdnią. Przebieg trasy sieci został pokazany na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

| Lp | Ulica | Rodzaj nawierzchni nad siecią cieplną |
| --- | --- | --- |
| 1 | Radna | chodnik, jezdnia z kostki brukowej |
| 2 | Asnyka | pobocze zielone, chodnik, jezdnia asfaltowa |

Przebieg trasy sieci cieplnej został uzgodniony na naradzie koordynacyjnej ZUD oraz zaakceptowany przez MPEC Sp. z o.o. w Morągu.

# Parametry techniczne sieci ciepłowniczej

- Moc cieplna sieci (wg warunków)	0,6MW

- Temperatura czynnika grzewczego	80/60oC

- Ciśnienie dyspozycyjne dla sieci		40 kPa

- Strumień przepływu			33,41 m3/h

- Ciśnienie dyspozycyjne dla odbiorców	30 kPa

- Długość sieci preizolowanej		2 x 1179,8 m

- Długość sieci z przyłączami		2 x 1824 m

- Pojemność sieci z przyłączami		ok. 12,2m3

# Rurociągi

Sieć cieplną niskich parametrów zaprojektowano z rur stalowych preizolowanych ze szwem z mufami termozgrzewalnymi bez instalacji alarmowej. Izolacja termiczna ze sztywnej pianki poliuretanowej z zewnętrznym płaszczem ochronnym PEHD wykonane są fabrycznie i przystosowane do bezpośredniego układania w gruncie. Również kolana, trójniki i zawory odcinające są prefabrykowane.

Rurociągi preizolowane przystosowane są do pracy w następujących warunkach (przyjęto rury firmy ZPU Międzyrzecz):

- ciśnienie robocze do 25 bar.

- ciśnienie próbne 1.25pr.

- maksymalna temp, którą wytrzymuje pianka PUR wynosi 149oC.

Izolacja termiczna z PUR ma niski współczynnik przewodności cieplnej i spełnia wymogi 
PN-EN 253:2009.

W projektowanej sieci cieplnej niskoparametrowej temperatura medium nie będzie przekraczała temperatury 80oC.

Minimalne przykrycie gruntem powinno wynosić 40cm nad wierzch płaszcza ochronnego.

# Kompensacja wydłużeń termicznych

Trasa sieci uwzględnia kompensowanie wydłużeń termicznych rurociągu – projektowane są kompensacje „L” i „Z” kształtowe.

W celu umożliwienia swobodnych wydłużeń termicznych należy załamania obłożyć poduszkami kompensacyjnymi typu A. Ilość poduszek na poszczególnych załamaniach została pokazana na schemacie montażowym.

# Armatura odcinająca, odwadniająca i odpowietrzająca

Zawory odcinające projektowane są w pomieszczeniach odbiorców ciepła oraz jako zawory preizolowane na głównych odgałęzieniach sieci i na każdym przyłączu cieplnym.

Zawory odpowietrzające należy przewidzieć w najwyższych punktach sieci (5 punktów). Na przewodach sieci cieplnej zaprojektowano studzienki z preizolowanymi zaworami odpowietrzającymi o symbolach So1-So5.

# Przejście rurociągów przez ściany budynków

Przy przejściu rurociągu przez ściany budynków bez punktów stałych należy zastosować taśmę smarową na rurze preizolowanej. Punkty stałe, w miejscach pokazanych na Schemacie Montażowym, wykonywać jako preizolowane dostarczane przez producenta rur.

Należy stosować przejścia gazoszczelne WGC firmy INTEGRA Gliwice oraz pierścienie gumowe. Zakończenia rur preizolowanych zabezpieczyć uszczelkami końcowymi termokurczliwymi (end-capami).

# Bilans cieplny

Projektowana sieć cieplna przewiduje pokrycie strat ciepła wszystkich przyłączanych budynków (49 szt.), przy założeniu, że każdy budynek w warunkach obliczeniowych potrzebuje średnio 15kW mocy cieplnej.

Sumaryczna moc cieplna: 	Qco=49x15=735kW

Przewidywane straty ciepła na przesyle: 	Qs=25kW

Łączna moc cieplna:	Q=735+25=760kW

Temperatura czynnika grzewczego (wg warunków MPEC): 80/60oC

Straty ciśnienia na przesyle powodują dużą różnicę w ciśnieniu dyspozycyjnym dla poszczególnych odbiorców. Dlatego niezbędne jest zastosowanie u każdego odbiorcy automatycznego zaworu równoważącego np. Kombi-QM prod. Honeywell (nastawa 70% dla mocy 15kW).

# Roboty ziemne

Wykopy wykonywać mechanicznie koparką jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych w gruntach spoistych lub ze zboczami nachylonymi w przypadku gruntów niestabilnych. .Wykop zabezpieczać deskowaniem pełnym lub szalunkami prefabrykowanymi. Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa o szerokości 0,6m.

Po oczyszczeniu i zniwelowaniu dna wykopu wykonać podsypkę piaskową o grubości 10cm po zagęszczeniu. Po ułożeniu przewodów sieci cieplnej, wykonaniu próby ciśnieniowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej należy wykonać obsypkę i zasypkę wstępną o grubości 10cm po zagęszczeniu. Na zasypce wstępnej nad każdą rurą należy umieścić taśmę ostrzegawczą w kolorze fioletowym. Warstwy zasypki wykonać gruntem rodzimym i zagęścić mechanicznie zagęszczarką pneumatyczną do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,94 w terenie zielonym. W obszarze jezdni przywrócić drogę do poprzedniego stanu użyteczności: zasypkę zagęścić warstwami do wskaźnika Is=1,0, wykonać podbudowę o gr. 20cm z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego 0/20, asfaltową nawierzchnię ścieralną 0/12.8 o gr. 5cm – równo z nawierzchnią jezdni

Nadmiar gruntu wywieźć, a teren doprowadzić do stanu sprzed robót.

# Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu

Sieć ciepłownicza projektowana jest w terenie o dużej gęstości uzbrojenia podziemnego. Rzędne osi rurociągu dobrano tak, aby zachować minimalne przykrycie ziemią oraz zmniejszyć do minimum ilość kolizji.

W miejscach kolizji projektowanej sieci cieplnej z istniejącym uzbrojeniem – kablem telekomunikacyjnym, elektroenergetycznym w odległości 2m wykopy wykonywać ręcznie. Kable należy zabezpieczyć rurą dwudzielną typu Arot A PS o 1,0m dłuższą niż szerokość wykopu. Rury sieci cieplnej obłożyć łupkami pur-pir o długości 1,5m.

Rzędne projektowanej sieci cieplnej oraz lokalizacja wysokościowa istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały pokazane na Profilach sieci.

Napotkane uzbrojenie niezidentyfikowane należy zabezpieczyć i nanieść na dokumentację geodezyjną.

W miejscach przejść rurociągu w poprzek drogi należy rurociąg zabezpieczyć rurą osłonową z płozami dystansowymi i manszetami uszczelniającymi. Miejsca te pokazano na PZT. 
W tabeli podano dobór rur osłonowych, płóz i manszet w zależności od średnicy płaszcza rury preizolowanej.

| rura preizolowana | rura osłonowa | płozy dystansowe | manszety |
| --- | --- | --- | --- |
| DN | Dzxg | DN | Dzxg | typ | l.el./obwód | typ N |
| 25 | 33,7/90 | DN125 | 142x3,) | BR 15 | 8 | 80x150 |
| 32 | 42,4/110 | DN150 | 168x4,1 | BR 15 | 10 | 100x150 |
| 40 | 48,3/110 | DN150 | 168x4,1 | BR 15 | 10 | 100x150 |
| 50 | 60,3/125 | DN200 | 220,5x4,1 | BR 35 | 12 | 125x200 |
| 65 | 76,1/140 | DN200 | 220,5x4,1 | BR 25 | 13 | 150x200 |

# Wytyczne montażu

- Przed przystąpieniem do wykopów sprawdzić dokładnie z projektem  przebieg sieci w terenie. Zaznaczyć miejsca występowania kolizji.

- Wykopy w miejscach kolizji wykonywać ręcznie stosując szczególną ostrożność. Zapoznać się z protokółem ZUD. W razie rozbieżności rzeczywistych rzędnych kolizji z podanymi w projekcie należy zawiadomić projektanta.

- W przypadku skrzyżowań sieci ciepłowniczej z kablami sieci elektroenergetycznej należy stosować łupki poliuretanowe dla sieci ciepłowniczej, jeśli jej wierzch jest zagłębiony mniej niż 50cm pod siecią elektroenergetyczną.

- W pierwszej kolejności należy realizować przejście sieci cieplnej przez jezdnie i miejsca o zagęszczonym uzbrojeniu podziemnym. Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego zagłębienia przewodów obcej gospodarki podziemnej.

- Przed rozpoczęciem spawania rurociągu należy upewnić się, czy wszystkie niezbędne elementy zostały nasunięte na rury: mufy, opaski termokurczliwe, pierścienie uszczelniające, uszczelki końcowe termokurczliwe. Na odkryte końce izolacji PUR należy nałożyć dzielone osłony blaszane zabezpieczające przed uszkodzeniem pianki przy spawaniu

- W celu zaizolowania połączeń spawanych stosować mufy termokurczliwe z polietylenu sieciowanego, z podwójnym uszczelnieniem. Następnie złącza pianować za pomocą maszyny pianującej (mobifoam’u), otwory po pianowaniu zabezpieczyć korkami elektrycznie wgrzewanymi.

- Elementami podlegającymi odbiorowi są:

- połączenia spawane ( wszystkie sprawdzane ultradźwiękami)

- próba ciśnieniowa (10 atm)

- połączenia muf

- Dopuszcza się załamania na łączeniu rur maksymalnie 3o

- Trzpienie preizolowanych zaworów odcinających montowanych w gruncie należy owinąć dodatkową otuliną pur-pir, w celu uniknięcia nadmiernych naprężeń wywołanych pracą rurociągu

- Całość prac wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplnych preizolowanych" 2002.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w oparciu o projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy sporządzony przez generalnego wykonawcę i jego wykonawców.

# Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów

Odcinki rurociągów stalowych w budynkach przyłączanych należy oczyścić z rdzy i pomalować farbą krzemowo-cynkową KORSIL nr 7320-111-950 zgodnie z instrukcją KOR 3a oraz wytycznymi zabezpieczenia powierzchni rurociągów s.c. farbą KORSIL.

Farba zastępcza – farba bitumoczno-epoksydowa symbol 7423-068-XX0 w kolorze czarnym lub ciemnoszarym. Konieczne dwukrotne pokrycie rurociągów.

Po malowaniu należy zaizolować odcinki np. łupkami z poliuretanu Steinonorm lub otuliną z wełny mineralnej np. Termorock firmy Rockwool

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

  - ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

W zakres zadania wchodzi budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej niskoparametrowej (III etap) w Morągu w obrębie ulic Radnej i Asnyka.

Kolejność realizacji prac budowlanych

  - Zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie, oświetlenie, skład materiałów, przejścia dla pieszych)

  - Roboty ziemne (wytyczenie geodezyjne, wykonanie wykopu mechanicznie i ręcznie, obudowa wykopu, wyprofilowanie dna z podsypką)

  - Prace montażowe (ułożenie rurociągu, spawanie, izolowanie, próby szczelności, płukanie)

  - Roboty wykończeniowe (zasypanie z zagęszczeniem, rozbiórka szalunku, przywrócenie warstw nawierzchni, wywóz nadmiaru urobku)

  - WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na terenie objętym projektowana inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty:

• Podziemne:

a) Sieć wodociągowa,

b) Kanalizacja sanitarna i deszczowa,

c) Kable energetyczne niskiego i średniego napięcia,

d) Kable telekomunikacyjne,

• Naziemne:

a) Budynki,

b) Ulice,

c) Ciągi piesze.

  - ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

• Uzbrojenie podziemne, a w szczególności linie kablowe elektroenergetyczne – ze względu na liczne skrzyżowania i prowadzenie robót w ich pobliżu,

• Drogi - szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu,

• Wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych wykopów.

  - ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

• Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1.5 m – wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpór,

• Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów – roboty rozładunkowe i montażowe,

• Roboty wykonywane w pobliżu kabli energetycznych,

• Prowadzenie robót w jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się pojazdów,

• Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub przewiertu.

• Inne zagrożenia związane z:

a) Prowadzeniem robót w chodnikach dezorganizujące lub uniemożliwiające ruch pieszy,

b) Prowadzenie robót po trasie przecinającej kierunki przemieszczania się pieszych,

c) Prowadzenie robot w otoczeniu osiedla mieszkaniowego – hałas pracującego sprzętu oraz ciągły ruch samochodów ciężarowych.

  - SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

• Przeszkolenie pracowników z przepisów BHP na budowie,

• Udzielenie informacji o koniecznych środkach ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

• Określenie osób oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami,

• Określenie zasad postępowania podczas wypadku,

• Wskazanie dróg ewakuacyjnych z placu budowy.

  - ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

• Plac budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych do przebywania na terenie budowy,

• teren budowy należy wydzielić trwałym ogrodzeniem oraz odpowiednio oznakować strefy szczególnego zagrożenia zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem wyjazdu na drogę publiczną, miejsca składowania materiałów budowlanych

• W miejscu widocznym należy umieścić tablicę informacyjną budowy,

• Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia,

• Pomieszczenia magazynowe i składowiska, a także inne obiekty i urządzenia tymczasowe na placu budowy muszą być wyposażone w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Dla pomieszczeń zamkniętych są to gaśnice i koce z materiałów niepalnych, a dla terenu otwartego zbiorniki  z piaskiem, wiadra, bosaki, oskardy i łopaty skupione w specjalnych stanowiskach ppoż.,

• W miejscu dostępnym należy umieścić apteczkę ze środkami pierwszej pomocy,

• Na placu budowy oraz w jego otoczeniu należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

• Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

• Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej,

• Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy,

• Stosować sprawdzone technologie wykonywania robót, w których należy przeszkolić pracowników.

• W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

  - PODSUMOWANIE

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) i umieszczenia go w widocznym miejscu dostępnym dla wszystkich osób przebywających na placu budowy. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp, planu bioz i instrukcji użytkowania maszyn, urządzeń i materiałów,

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L.p. | Opis | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura stalowa czarna ze szwem preizolowana pianką PUR z płaszczem PEHD, izolacja standard, w sztangach L=12m, o średnicach (Dz/Dzp): |  |  | np. ZPU |
| 1.1 | 48,3/110 | szt. | 22 | Międzyrzecz |
| 1.2 | 60,3/125 | szt. | 27 |  |
| 1.3 | 76,1/140 | szt. | 127 |  |
| 2 | Rura stalowa czarna ze szwem preizolowana pianką PUR z płaszczem PEHD, izolacja standard, w sztangach L=6m, o średnicach (Dz/Dzp): |  |  | np. ZPU |
| 2.1 | 33,7/90 | szt. | 165 | Międzyrzecz |
| 2.2 | 42,4/110 | szt. | 10 |  |
| 3 | Kolano preizolowane gięte o promieniu 90o, o średnicach (DN): |  |  | np. ZPU |
| 3.1 | 25 | szt. | 70 | Międzyrzecz |
| 3.2 | 32 | szt. | 4 |  |
| 3.3 | 40 | szt. | 20 |  |
| 3.4 | 50 | szt. | 14 |  |
| 3.5 | 65 | szt. | 36 |  |
| 4 | Kolano 90o wejściowe dn25 (przez ścianę budynku) | szt. | 34 |  |
| 5 | Kolano preizolowane gięte, średnica (DN)/kąt (o): |  |  | np. ZPU |
| 5.1 | 65/85 | szt. | 4 | Międzyrzecz |
| 5.2 | 65/86 | szt. | 4 |  |
| 5.3 | 65/82 | szt. | 4 |  |
| 5.4 | 65/84 | szt. | 2 |  |
| 5.5 | 65/81 | szt. | 2 |  |
| 5.6 | 65/70 | szt. | 2 |  |
| 5.7 | 50/53 | szt. | 2 |  |
| 5.8 | 25/74 | szt. | 2 |  |
| 5.9 | 25/81 | szt. | 2 |  |
| 5.10 | 25/86 | szt. | 2 |  |
| 5.11 | 25/45 | szt. | 16 |  |
| 5.12 | 25/41 | szt. | 2 |  |
| 6 | Trójnik równoległy preizolowany, o średnicach (DN rury głównej/DN odgałęzienia): |  |  | np. ZPU |
| 6.1 | 65/25 | szt. | 50 | Międzyrzecz |
| 6.2 | 65/32 | szt. | 2 |  |
| 6.3 | 65/40 | szt. | 4 |  |
| 6.4 | 50/25 | szt. | 6 |  |
| 6.5 | 50/40 | szt. | 2 |  |
| 6.6 | 40/25 | szt. | 10 |  |
| 6.7 | 40/32 | szt. | 2 |  |
| 7 | Trójnik wznośny preizolowany, o średnicach (DN rury głównej/DN odgałęzienia): |  |  | np. ZPU |
| 7.1 | 65/25 | szt. | 16 | Międzyrzecz |
| 7.2 | 65/40 | szt. | 2 |  |
| 7.3 | 65/50 | szt. | 2 |  |
| 7.4 | 65/65 | szt. | 2 |  |
| 7.5 | 50/25 | szt. | 2 |  |
| 7.6 | 40/25 | szt. | 10 |  |
| 7.7 | 32/25 | szt. | 2 |  |
| 8 | Trójnik wznośny preizolowany, redukcyjny, o średnicach (DN rury głównej/DN zredukowane/DN odgałęzienia): |  |  | np. ZPU |
| 8.1 | 65/50/50 | szt. | 2 | Międzyrzecz |
| 9 | Zawór odcinający preizolowany pod zabudowę w ziemi z osłoną trzpienia i skrzynką uliczną, o średnicach DN: |  |  | np. ZPU |
| 9.1 | 65 | szt. | 6 | Międzyrzecz |
| 9.2 | 50 | szt. | 6 |  |
| 9.3 | 40 | szt. | 8 |  |
| 9.4 | 32 | szt. | 4 |  |
| 9.5 | 25 | szt. | 94 |  |
| 10 | Zawór odpowietrzający preizolowany o średnicy DNrury głównej |  |  | np. ZPU |
| 10.1 10.2 | 65 40 | szt. szt. | 4 6 | Międzyrzecz |
| 11 | Nasuwka z rury PEHD termokurczliwej z korkami, uszczelniona opaskami termokurczliwymi wraz ze składnikami A+B pianki PUR do wypełnienia złącza, dla średnic DN: |  |  | np. ZPU |
| 11.1 | 65 | kpl. | 371 | Międzyrzecz |
| 11.2 | 50 | kpl. | 84 |  |
| 11.3 | 40 | kpl. | 92 |  |
| 11.4 | 32 | kpl. | 24 |  |
| 11.5 | 25 | kpl. | 454 |  |
| 12 | Pokrywa końcowa izolacji (end-cap) dla średnicy DN |  |  | np. ZPU |
| 12.1 | 25 | szt. | 96 | Międzyrzecz |
| 12.2 | 32 | szt. | 2 |  |
| 13 | Pierścień uszczelniający dla średnicy rury osłonowej Dzp: |  |  | np. ZPU |
| 13.1 | 90 | szt. | 192 | Międzyrzecz |
| 13.2 | 110 | szt. | 4 |  |
| 14 | Punkt stały preizolowany podwójny wbudowany w ścianę dla średnicy rury osłonowej Dzp |  |  | np. ZPU |
| 14.1 | 90 | szt. | 21 | Międzyrzecz |
| 14.2 | 110 | szt. | 1 |  |
| 15 | Poduszka kompensacyjna typ A o wymiarach 1000x250x40 | szt. | 116 | np. ZPU Międzyrzecz |
| 16 | Taśma ostrzegawcza w kolorze fioletowym (nad każdą rurą) | mb | 3470 |  |
| 17 | Uszczelnienie WGC (przejścia przez ścianę) o średnicy: |  |  | Integra Gliwice |
| 17.1 | 80 | szt. | 96 |  |
| 17.2 | 100 | szt. | 2 |  |
| 18 18.1 18.2 | Studzienka zaworów odpowietrzających średnicy 1,0m wyposażona we właz żeliwny o średnicy 600mm: wysokości 1,5m wysokości 1,0m | szt. szt. | 3 2 |  |
| 19 | Armatura przyłączeniowa zawierająca: - zawór odcinający kulowy 4szt. Dn25, typ 1201, temp. max. 120oC - filtr siatkowy dn25, liczba oczek 200/cm2, typ 823-A-025-C-05 - licznik ciepła typ UH50-x21, Qp=1,5, Pn=16bar, L=110mm, G3/4" z modułem odczytu zdalnego - czujnik temperatury wody zasilającej i powrotnej PT500 - zawór równoważący typ Kombi QM (V5004TY10201000), dn20 - zawór na obejściu typ Verafix V2400D, dn 15, nastawa 7 - trójnik dn25 z wejściem M10 dla czujnika temperatury 2szt. | kpl. | 50 | producenci, np.: - Efar - Zetkama - Landys&Gyr - Landys&Gyr - Honeywell - Honeywell |
| 20 | Rura osłonowa poliestrowa SN10000 systemu Flowtite o wymiarach: |  |  | Amiantit |
| 20.1 | DN125 (142x3,5mm) | mb | 60 |  |
| 20.2 | DN200 (220,5x4,1) | mb | 77 |  |
| 21 | Płozy dystansowe o następujących typach: |  |  | Integra Gliwice |
| 21.1 | BR 15 | szt. | 400 |  |
| 21.2 | BR 25 | szt. | 676 |  |
| 21.3 | BR 35 | szt. | 264 |  |
| 22 | Manszeta uszczelniająca typ N o wymiarach: |  |  | Integra Gliwice |
| 22.1 | 80x150 | szt. | 20 |  |
| 22.2 | 125x200 | szt. | 8 |  |
| 22.3 | 150x200 | szt. | 12 |  |

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie równoważnych materiałów innych producentów przy zachowaniu parametrów technicznych i niegorszego standardu wykonania.

Załącznik Nr 1

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE BUDOWY SIECI CIEPLNYCH WODNYCH 
o temperaturze czynnika grzejnego do 150oC i ciśnieniu roboczym 1,6MPa (16atm)

Przyłącze sieci cieplnej należy wykonać zgodnie z projektem z uwzględnieniem wszelkich zaleceń zawartych w dokumentacji.

Warunki techniczne wykonania, badania, prób i odbioru określają normy:

PN-92/M-034031 Rurociągi pary wody gorącej. Ogólne wymagania i badania

PN-B-10405:1999  Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1333 Definicja i dobór PN

PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych.

Kształtki i zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego

PN-EN 488:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu

PN-EN489:1999 System preizolowanych rur podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych.

Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z poliuretanu

PN-EN 10216-2:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.

oraz pomocniczo:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II Instalacje sanitarne i przemysłowe

Elementy sieci cieplnych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalnymi wyszczególnionymi w projekcie.

Powierzchnie wewnętrzne rurociągów należy oczyścić z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

Łączenie rurociągów przez spawanie – zalecenia w załączeniu:

- rurociągi o średnicy nom. DN≤80 o grubości ścianki ≤ 3,2 mm - acetylenowo-tlenowo

Próbę szczelności sieci ciepłowniczej należy przeprowadzić na ciśnienie 1 MPa (10 atm).

Powierzchnie zewnętrzne rurociągów należy zabezpieczyć przed korozją wg. opisu.

Załącznik Nr 2

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

Wykaz działek ewidencyjnych, przez które przebiega projektowana sieć cieplna:

| Poz. | Ulica | działka ew. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Topolowa | 224/5 |
| 2 | Radna | 479 |
| 3 | Radna | 511/2 |
| 4 | (droga dojazdowa) | 495 |
| 5 | (droga dojazdowa) | 490 |
| 6 | (droga dojazdowa) | 484 |
| 7 | Wierzbowa | 383 |
| 8 | Asnyka | 448 |
| 9 | Asnyka | 438 |
| 10 | - (park) | 445/1 |
| 11 | - | 429 |
| 12 | Krańcowa | 538/4 |

Wykaz działek ewidencyjnych, na których projektowane są przyłącza cieplne:

| Poz. | Ulica | działka ew. |  | Poz. | Ulica | działka ew. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radna 1a | 260/2 |  | 26 | Radna 54 | 525 |
| 2 | Radna 6 | 483 |  | 27 | Radna 56 | 527 |
| 3 | Radna 8 | 482 |  | 28 | Radna 58 | 529 |
| 4 | Radna 10 | 485 |  | 29 | Radna 60 | 530 |
| 5 | Radna 12 | 486 |  | 30 | Radna 1 | 458 |
| 6 | Radna 14 | 488 |  | 31 | Radna 7 | 464 |
| 7 | Radna 14a | 489 |  | 32 | Radna 9 | 465 |
| 8 | Radna 16 | 487 |  | 33 | Radna 13 | 469 |
| 9 | Radna 18 | 491/1 |  | 34 | Radna 15 | 470 |
| 10 | Radna 18a | 491/2 |  | 35 | Radna 17 | 478 |
| 11 | Radna 22 | 494/1 |  | 36 | Radna 19 | 477 |
| 12 | Radna 22a | 494/2 |  | 37 | Radna 21 | 476 |
| 13 | Radna 24 | 493 |  | 38 | Radna 27 | 473 |
| 14 | Radna 26 | 496 |  | 39 | Wróblewskiego 41 | 514 |
| 15 | Radna 28 | 497 |  | 40 | Asnyka 2 | 451 |
| 16 | Radna 30 | 500 |  | 41 | Asnyka 6 | 461 |
| 17 | Radna 34 | 502 |  | 42 | Asnyka 8 | 462 |
| 18 | Radna 36 | 503 |  | 43 | Asnyka 10 | 463 |
| 19 | Radna 38 | 504 |  | 44 | Asnyka 18 | 533/1 |
| 20 | Radna 40 | 506 |  | 45 | Asnyka 20 | 534 |
| 21 | Radna 42 | 507 |  | 46 | Asnyka 5 | 436 |
| 22 | Radna 44 | 508 |  | 47 | Asnyka 7 | 434 |
| 23 | Radna 46 | 509 |  | 48 | Asnyka 11 | 433 |
| 24 | Radna 50 | 523 |  | 49 | Asnyka 15 | 430 |
| 25 | Radna 52 | 524 |  |  |  |  |